根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年6月4日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年6月4日－2024年6月11日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天镇大唐山西10万千瓦光伏发电项目220kV送出工程 | 大同市天镇县境内，线路依次经过天镇县南高崖乡、米薪关镇、玉泉镇。 | 大唐天镇新能源有限公司 | 山西新凯航环保科技有限公司 | 本项目主要包括: ①线路工程：新建单回架空220kV线路，全长31.93km，采用 2×JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线。全线共82基杆塔，单回耐张塔 19 基，单回路直线塔63基；②间隔扩建工程：220kV福光天镇储能站内扩建1个天镇大唐220kV出线间隔；③光缆通信工程：随架空线路架设2根48芯OPGW-48B1-13-90-1复合架空地线，长31.93km光缆。完善相关站内通信设备。 | 环境影响及对措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测布点原则 依托变电站站址敏感点及关注点处，距地面高1.2m以上。 为了解本项目周围的声环境现状，根据山西志源生态环境科技有限公司对本项目进行的现状监测结果可知：本次220kV 送出线路沿线所在区域昼间噪声级为 41.3~45.5dB（A）之间，夜间噪声级为 38.2~43.2dB（A）之间（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 本次评价采用类比的方法对架空线路的噪声影响进行分析，线路选取已投运的蒙华铁路山西运城万荣牵引站220kV外部供电工程220kV河万Ⅱ线路进行了噪声的类比监测。通过类比监测结果表明，线路周边0~50m范围内测点的等效连续A声级昼间48.4~46.7dB（A）夜间36.2~35.2dB（A）没有表现出明显的随距离增大而减小的声传播趋势，且0~50m范围内变化趋势不明显，表明输电线路电晕噪声对声环境的影响很小，各测点噪声基本为环境背景噪声，说明输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小，对外环境影响不大，线路运行后产生噪声将维持现有水平，村庄处噪声均可达标。 福光天镇220kV储能站220千伏出线间隔声环境影响分析本期220kV出线间隔设备包括开关、刀闸及地刀等，均为低噪声设备，不会增加厂界四周的声环境水平。评价认为本期220kV出线间隔不会对福光天镇220kV储能站厂界四周的声环境造成明显影响。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 1）选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 2）探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 3）监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 （4）布点原则及监测条件及结果 监测布点：变电站站址及敏感点、距地面高1.5m以上。为了解本项目周围的电磁环境现状，根据山西志源生态环境科技有限公司进行的现状监测结果可知：拟建线路沿线各监测点位工频电场强度为（0.908～1.458）V/m，工频磁感应强度为（0.0829～0.3374）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度小于 4kV/m、工频磁感应强度 100μT，架空输电线路线下的旱地、果园、其他林地、住宅用地、水浇地等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m 的控制限值。 根据计算当导线高 6.5m（线路经过非居民区）时，单回路220kV 架空输电线路下线最大工频电场强度为 3.23kV/m，其产生的最大工频电场强度小于 10kV/m 的标准限值；在当导线高 9m（线路经过居民区），单回路220kV架空输电线路下线最大工频电场强度为 2.64kV/m，其产生的工频电场强度小于4kV/m 的推荐标准限值。工频磁感应强度计算结果当导线高 6.5m（线路经过非居民区），单回线路架设线路的最大工频磁感应强度为 5.76μT；当导线高 9m（线路经过居民区）时，距地面 1.5m 处，单回线路架设线路的最大工频磁感应强度为4.71μT，随着导线对地高度的增加，产生的工频磁感应强度也不断降低，而且在不同高度下产生的工频磁感应强度均远小于0.1mT 限值。 通过预测分析结果表明，天镇大唐山西 10 万千瓦光伏发电项目 220kV 送出工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于 4kV/m、工频磁感应强度 100μT 的控制限值，线路经过耕地、植被等场地工频电场强度小于 10kV/m 控制限值。 3、固体废物 （1）施工固废源 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾等。 （2）拟采取的环保措施 ①在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。 ②明确要求生活垃圾应收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 ③施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。 |