根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年10月22日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年10月22日－2024年10月28日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云州同泰15 万千瓦光伏发电项目220kV 送出工程 | 大同市云州区峰峪乡小王村 | 大同市云州区同泰新能源发电有限公司 | 山西新凯航环保科技有限公司 | 本项目主要包括: 新建线路路径长度为 1.79 公里，其中双回路架设 1.41 公里，单回路架设 0.38 公里，导线采用 2×JL/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，线路两根地线均采 48 芯 OPGW 复合光缆，线路起点为云州同泰光伏 220kV 升压站架构，终于在运行 220kV 蔚平线 52-53#之间。 | 环境影响及措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测布点 山西贝可勒环境检测有限公司对本项目进行的现状监测结果可知：本次220kV 送出线路沿线所在区域昼间噪声级为 48.1~49.8dB（A）之间，夜间噪声级为 38.4~39.7dB（A）之间（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 通过类比220kV绛金双回路输电线路噪声监测结果可以看出，本项目输电线路运行后，线路两侧0~50m昼间噪声值47.0~48.9dB（A），夜间噪声值34.3~35.9 dB（A）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求，对声环境贡献值较小，不会对线路周围的声环境噪声明显影响，通过类比220kV河万II线71#~72#塔断面噪声监测结果可以看出，本项目输电线路单回路段运行后，线路两侧0~50m昼间噪声值46.5~48.4dB（A），夜间噪声值34.5dB~36.2dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准要求，对声环境贡献值较小，不会对线路周围的声环境噪声明显影响。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 根据山西贝可勒环境检测有限公司进行的现状监测结果可知：拟建输电线路沿线各监测点位工频电场强度为（2.262～327.49）V/m，工频磁感应强度为（0.0922~0.1427）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度小于 4kV/m、工频磁感应强度 100μT 的限值要求。 本工程220kV架空输电线路双回路段当导线对地高度最小为6.5m 时，距地面1.5m高度处最大工频电场强度值为4.231kV/m，满足架空线路下耕地，园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度10kV/m的控制限值，随着距离增加，逐渐减小，在距离导线中心8.5m 处，满足公众曝露限值4kV/m的要求；本工程220kV架空输电线路单回路段当导线对地高度最小为 6.5m时，距地面1.5m高度处最大工频电场强度值3.523kV/m，满足公众曝露限值4kV/m的要求。 本工程单回路段当导线对地高度最小为6.5m时，220kV架空输电线路下距地面1.5m 高度处断面预测最大工频磁感应强度为5.788μT，双回路段当导线对地高度最小为6.5m 时，220kV架空输电线路下距地面1.5m高度处断面预测最大工频电场强度为16.288μT，均远小于 0.1mT（100μT）的限值要求。 3、水环境质量状况 距离本项目最近地表水体为线路起点东北侧 2.3km的册田水库，严禁施工废水排入。本项目施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水，其中施工废水主要为施工设备清洗废水等，生活污水主要为施工人员的日常洗漱水。对于本工程施工，施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业，同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。本工程施工废水污染物成分简单、 产生量较少，在施工场地设简易沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工场地内洒水抑尘，不外排；本工程施工人员就近租用民房，生活污水量较小、水质简单，经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排。在采取评价提出的环保措施后，本项目施工期不会对区域水环境产生明显影响。 - 4、固体废物 - （1）固废源 - 施工期固体废弃物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及拆除的线路、杆塔。架空线路塔基基础开挖产生的土石方、塔基基础拆除产生的土方用于塔基四周的平整或就近回填，无弃方；施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒；施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点处理； （2）拟采取的环保措施 ①作好工作人员的环保培训。 ②明确要求生活垃圾应收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 ③施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。 |