根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年1月20日我局拟对以下2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年1月20日－2024年1月24日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西大同丁崖 500kV 变电站 220kV 间隔扩建工程 | 山西省大同市新荣区破鲁堡乡下深涧村东北 1000m 处 | 国网山西省电力公司大同供电公司 | 山西清源环境咨询有限公司 | 本项目主要包括: 丁崖500kV变电站220kV间隔扩建工程。本期扩建至新能源 220kV 架空出线间隔 4 个，占用北起第一、第三、第五、第六备用出线间隔，扩建后出线间隔由西向东排列为：中联大数据（本期）、合荣、国富大数据（本期）、跃隆光伏、合邦储能（本期）、旭星储能（本期）、高山Ⅰ、高山Ⅱ、得胜Ⅱ、得胜Ⅰ、复弘光伏、孤山牵。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测布点 根据噪声环境现状监测结果，丁崖 500kV变电站四周各监测点昼间噪声监测值范围为 49.3dB（A）-52.3dB（A）、夜间噪声监测值范围为 39.1dB（A）-41.9dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准要求（昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A））。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 由现状调查结果可见，丁崖500kV变电站四周各监测点工频电场范围为1.037V/m—334.9V/m、工频磁感应强度范围为0.0526μT—2.115μT。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）》表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。丁崖500kV变电站四周各监测点工频电场、工频磁感应强度均满足标准限值要求，电磁环境质量现状较 好。 通过类比预测分析结果表明，山西大同丁崖 500kV 变电站 220kV 间隔扩建工程投入运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度与类比同变电站已运行间隔在同一水平，丁崖 500kV 变电站扩建 220kV 出线间隔在正常运营情况下工频电场强度预测值为334.9V/m，工频磁感应强度预测值值为 2.115uT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于 4kV/m、磁感应强度 100μT 的控制限值，故本项目间隔扩建后不会对周围环境造成明显不良影响。 3、水环境 本项目周围无明显的地表水体。 4、防沙治沙措施 本项目位于《山西省防沙治沙规划 （2021-2030年）》中的长城沿线风沙源生态保护区，该区治理对策为:加大沙化土地治理力度，恢复林草植被，提高生态系统质量。对流动沙地采取工程治沙或生物固沙进行治理。以构建森林植被向灌草型植被过渡的地带性植物群落为方向，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合，采取飞播、退化林修复、人工造林等综合措施，营造适宜稳定的植物群落。对退化老化的防护林、农田林网实施改造更新，提升生态防护功能。通过土壤改良、耕作栽培、生物农艺等技术措施进行土壤水盐调控，改善土壤盐碱化。加强水资源管理，严控地下水超采，控制农业用水规模。根据现场踏勘调查结果，本次评价提出以下措施： （1）应加快建设步伐，尽量缩短建设工期。施工方在施工时，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网等，以有效防止水土流失和防沙固沙。 （2）在变电站四周及其他空闲区域搞好绿化工作，不宜绿化区全部硬化，变电站内不得有裸露地面，防止风蚀、水蚀造成的水土流失和土地沙化。采取以上措施后，保证施工区内的植被覆盖率，减少风蚀、水蚀造成的土壤沙化，可有效预防项目所在区的土地沙化。 5.生态环境 本项目为站内间隔扩建工程，施工场地均设置在变电站内，对站外生态环境几乎没有影响。站内地表开挖及临时施工占地造成原地表扰动和水土流失。本项目避开雨季施工，将对生态环境影响降至最低。 6.固体废物防治措施 对施工期固体废物采取如下防治措施： （1）在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。 （2）施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求运至建设主管部门指定地点堆放。 （3）明确要求施工期生活垃圾应分别收集，并妥善处理，定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 |
| 2 | 山西大同得胜220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 山西省大同市新荣区西村乡智家堡村南侧750m处 | 国网山西省电力公司大同供电公司 | 山西清源环境咨询有限公司 | 本项目主要包括: 得胜220kV变电站220kV间隔扩建工程。在变电站东侧220kV出线间隔北起第1、第2、第4备用间隔处进行3个220kV间隔扩建，主要建设间隔相关电气一次部分、系统及二次部分及土建工程相关内容；本项目扩建后220kV出线间隔排列由北向南依次为：中联云港风电（本期）、国富大数据（本期）、孤山牵、中联大数据（本期）、北郊Ⅰ、北郊Ⅱ、新荣Ⅱ、新荣Ⅰ。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测布点 根据噪声环境现状监测结果：得胜220kV变电站监测点昼间噪声监测值为51.9dB（A）、夜间噪声监测值为42.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）限值要求。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 根据现状监测结果：得胜220kV变电站监测点位电场监测值为4.840V/m、磁感应强度监测值为0.0221μT；根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）》表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。得胜220kV变电站监测点电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）》相关限值要求，电磁环境质量现状较好。 3、水环境 山西大同得胜220kV变电站土建工程已经建设完成，本项目施工范围在变电站围墙范围内进行。本项目施工期土建工程主要为避雷器支架和电压互感器支架基础施工，基础开挖产生的土石方和粉状物料进行严密苫盖，避开雨季进行施工，施工现场设置施工废水收集系统和沉砂池，产生的施工废水沉淀处理后回用或用于泼洒抑尘，严禁外排；施工人员产生的生活污水依托变电站已经建设完成的化粪池处理后委托附近村民定期清掏用于农田施肥。 评价要求施工机械在施工前进行检修，严禁在施工现场进行施工设备维修作业，杜绝施工机械产生跑、冒、滴、漏现象。严禁在变电站外水源地保护区内堆放施工物料和固体废弃物，不得排放施工废水和生活污水。 在采取以上措施后本项目施工期对赵家窑水库水源地影响较小，随着施工期结束，影响随之消失。 4、防沙治沙措施 本项目位于《山西省防沙治沙规划 （2021-2030年）》中的长城沿线风沙源生态保护区，该区治理对策为:加大沙化土地治理力度，恢复林草植被，提高生态系统质量。对流动沙地采取工程治沙或生物固沙进行治理。以构建森林植被向灌草型植被过渡的地带性植物群落为方向，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合，采取飞播、退化林修复、人工造林等综合措施，营造适宜稳定的植物群落。对退化老化的防护林、农田林网实施改造更新，提升生态防护功能。通过土壤改良、耕作栽培、生物农艺等技术措施进行土壤水盐调控，改善土壤盐碱化。加强水资源管理，严控地下水超采，控制农业用水规模。 根据现场踏勘调查结果，本次评价提出以下措施： （1）应加快建设步伐，尽量缩短建设工期。施工方在施工时，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网等，以有效防止水土流失和防沙固沙。 （2）在变电站四周及其他空闲区域搞好绿化工作，不宜绿化区全部硬化，变电站内不得有裸露地面，防止风蚀、水蚀造成的水土流失和土地沙化。 采取以上措施后，保证施工区内的植被覆盖率，减少风蚀、水蚀造成的土壤沙化，可有效预防项目所在区的土地沙化。 5.环境风险分析 本项目运营期不涉及风险物质。得胜220kV变电站运行期间风险物质主要为变压器事故状态下的变压器油和直流系统更换产生的废旧铅蓄电池。 得胜220kV变电站目前建设有1座有效容积为77.4m3的事故油池，能够完全收集变压器事故状态下的变压器油，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中相关要求。2台180MVA主变变压器下方分别设置有事故油槽和收集管路，并进行了防腐、防渗处理。主变变压器发生故障时变电器油产生的环境风险可控。 变电站产生的废旧铅蓄电池集中收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处置。危险废物贮存库对地面和墙体进行防渗处理，环境风险可控。 综上，得胜220kV变电站运行期间环境风险可控。 |