根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2023年 9月21日我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2023年9月21日－2023年9月27日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑源县王庄堡镇50MW风电项目110kV升压站辐射工程 | 山西省大同市浑源县千佛岭乡王家沟村北0.3km处 | 浑源县内蒙电设新能源有限公司 | 山西云平台环保管家发展有限公司 | 本项目主要包括: 已建的1座110kV升压站为户外站，升压站主变规划容量50MWA，安装1台50MVA主变压器，变电压等级为110kV/35kV，采用动态无功补偿装置。设置1个110kV出线间隔，配电装置采用线变组接线方式，并以1回110kV线路接入灵丘六和110kV变电站的110kV母线。站内设置1座40m3事故油池，设置1座40m2危险废物暂存库。 | 1、声环境质量现状 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测布点原则 依托变电站站址敏感点及关注点处，距地面高1.2m以上。 - 噪声监测结果分析 山西贝可勒环境检测有限公司对项目所在地周边的昼夜间声环境进行了现状监测。由现状监测结果可知：浑源县王庄堡镇50MW风电项目110kV升压站辐射工程所在区域昼间噪声级为45.3~47.9dB（A）之间，夜间噪声级为42.3~44.9dB（A）之间（A），升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 2、电磁环境现状 （1）监测单位 山西贝可勒环境检测有限公司对本项目周围的工频电场、工频磁感应强度环境及声环境进行了现状监测。 （2）监测因子 工频电场、工频磁场。 （3）监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013。 （4）布点原则及监测条件及结果 监测布点：变电站站址及敏感点、距地面高1.5m以上。根据现状监测结果可知：新建110kV升压站站址中心距离地面1.5m处的工频电场强度最大值为72.56V/m，工频磁感应强度最大值为0.8750μT。满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 3、固体废物 施工期固体废弃物主要为废建筑材料、废弃土石方及施工人员生活垃圾。 废建筑材料及生活垃圾统一收集后，及时清运至环卫部门指定地点处置，废弃土石方就近平整回填。 |