同环函（服务）〔2024〕辐10号

关于大同市云州区100MW/100.43MWh独立

混合储能项目环境影响报告表的批复

- 大同中储能新能源有限公司：

- 你公司报送的《关于〈大同市云州区100MW/100.43MWh独立混合储能项目环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于大同市云州区100MW/100.43MWh独立混合储能项目环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2024〕102号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在山西省大同市云州区西坪镇寺儿上村西侧约 710m处建设大同市云州区100MW/100.43MWh独立混合储能项目。主要工程包括：（1）储能工程。本项目储能电站总体规划100MW/100.43MWh，其中配置50MW/95.43MWh磷酸铁锂电池储能系统，配置50MW/5MWh 磁悬浮飞轮储能系统。磷酸铁锂电池储能系统共配置 11台5.016MWh磷酸铁锂电池集装箱（液冷储能直流舱）及9台4.598MWh磷酸铁锂电池集装箱（液冷储能直流舱）。每台5.016MWh磷酸铁锂电池集装箱内部配置12组电池簇，每台4.598MWh磷酸铁锂电池集装箱内部配置11组电池簇，每组电池簇设计为1台高压箱加8台液冷电池模块的结构，电池模块内部电芯成组（串并联）方式为1并52串，电芯选用314Ah（额定电压3.2V、容量314Ah）磷酸铁锂电池，单个电池簇容量为417.9968 kWh。每2台磷酸铁锂电池集装箱配套1台5.0MW变流升压一体舱，10台变流升压一体舱经2回集电线路汇集后接入电站35kV交流母线。磁悬浮飞轮储能系统分为20个单元，每个单元由2套1.25MW/125kWh储能飞轮、2套1.25MW双向储能变流器及1台2500kVA箱式升压变压器构成。20台箱变经2回集电线路汇集后接入电站35kV交流母线；（2）220kV升压工程。本项目储能系统共设4回（磷酸铁锂电池储能系统2回，磁悬浮飞轮储能系统2回）35kV电缆线路接入电站35kV 交流母线。电站220kV主变压器选用1台100MVA（230±8×1.25%/35kV）三相双绕组有载调压变压器，220kV配电装置采用GIS，户外布置，采用单母线接线形式。35kV开关设备采用户内空气绝缘金属封闭式高压开关柜。无功补偿装置配置1 套±22MvarSVG动态无功补偿成套装置。 220kV进出线采用架空出线的方式2回一进一出。站内主变压器南侧建设1座30m3事故油池，并设置油水分离装置，变压器四周设排油槽，集油坑。站内设置20m2危废贮存点，检修废油、废油桶、废铅蓄电池收集后定期交由有资质单位处理。项目总投资71110万元，其中环保投资105万元，占总投资0.15%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，确保工频电场、工频磁感应强度和噪声满足相应的国家标准限值。

2、严格落实《报告表》提出的防渗分区及防渗要求，规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运营过程中产生的检修废油、废油桶以及废铅蓄电池暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

3、加强生态环境保护管理，严格落实各项生态环境保护措施，落实环境监测计划，确保电磁、噪声等排放符合国家标准要求。严格落实生态恢复、防沙治沙等各项生态保护与恢复措施，及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能。

4、对在项目建设过程中产生的废石、废土、生活垃圾等应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

5、建立健全各项环境管理制度，你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、该项目的设计、建设、运行和环境管理要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收。

五、大同市生态环境局云州分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局云州分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2024年9月24日

抄送：市生态环境局云州分局，市生态环境评估中心。