同环函（服务）辐〔2025〕14号

关于火山云太行算力中心项目二期工程

220kV输变电工程环境影响报告表的批复

- 火山云（大同）科技有限公司：

- 你公司报送的《关于〈火山云太行算力中心项目二期工程220kV输变电工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<火山云太行算力中心项目二期工程220kV输变电工程环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕59号），经研究，批复如下：

- 一、你公司拟在大同市灵丘县、广灵县建设火山云太行算力中心项目二期工程 220kV 输变电工程。主要工程包括：（1）新建火山云太行算力中心二期220kV全户内变电站一座，变压器3×150MVA（2用1备），电压等级220/10kV；220kV出线远期3回，本期建设2回；10kV出线远期66回，本期建设66回，设置一座80.64m3的事故油池，设置1间危废贮存库，建筑面积 10m2。（2）火山云220kV变电站～壶泉220kV变电站一回输电线路工程。单回架空10.4km，全线共28基杆塔，其中单回路终端杆2基，单回路转角杆塔6基，单回路直线塔20基。导线采用JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48芯OPGW通信光缆。（3）火山云220kV变电站～史庄220kV变电站一回输电线路工程。单回架空35.3km，全线共100基杆塔，其中双回路终端1基，单回路终端2基，单回路耐张34基，单回路直线塔63基，导线采用JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48芯OPGW通信光缆。本工程的总投资为23196.12万元，其中环保投资为255万元，占总投资额的1.1%。

- 该项目输变电路径方案涉及穿越广灵县生态保护红线，由于壶泉220kV变电站、史庄220kV变电站、火山云二期220kV变电站位置已固定，该路径方案经过多方比选已为最优路线，确实无避让生态保护红线，属于县级国土空间规划线性基础设施建设项目，符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，山西省自然资源厅、山西省生态环境厅、山西省林业和草原局印发的《关于加强生态保护红线监管的实施意见（试行）的通知》等有关要求，本项目属于生态保护红线内允许开展的有限人为活动。且取得了大同市人民政府出具的《关于火山云太行算力中心项目二期工程220kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》（同政函〔2024〕131号）。

- 依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施前提下，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护措施及相关要求。

- 二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

- 1、严格落实电磁环境保护措施。采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展检测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB87 02-2014)要求。

- 2、严格落实声环境污染防治措施。变电站应合理布局， 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准，同时确保项目周围区域噪声符合《声环境质量标准》 (GB3096-2008)相应功能区要求，防止噪声扰民。

- 3、严格落实生态保护措施。优化选址选线，落实生态环境分区管控要求，以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，严格落实《报告表》及《火山云太行算力中心项目二期工程220kV输变电工程必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施报告》提出的各项生态保护、生态修复、生态补偿措施，确保各项生态保护措施落实到位。

- 4、严格落实施工期环境保护措施。采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运；产生的废水应收集处理后回用，不得排入沿线地表水体；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复治理。

- 5、严格落实固体废物污染防治措施。规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；废变压器油、废油桶及废旧蓄电池暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

- 6、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施。

- 7、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

- 三、该项目的设计、建设、运行和环境管理要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，项目实施过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

五、大同市生态环境局灵丘分局、广灵分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》分送大同市生态环境局灵丘分局、广灵分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2025年5月7日

抄送：市生态环境局灵丘分局、广灵分局，市生态环境评估中心。