根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年5月29日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年5月29日－2025年6月5日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广灵县“驭风行动”40MW分散式风力发电项目 | 大同市广灵县作疃镇、宜兴乡一带 | 广灵县振广投资发展有限公司 | 山西清朗环保科技咨询有限公司 | 你公司拟建设的广灵县“驭风行动”40MW分散式风力发电项目位于大同广灵县作疃镇、宜兴乡一带。建设规模及主要建设内容：项目装机容量40MW，安装3台单机容量为5MW风力发电机组以及4台单机容量为6.25MW风力发电机组；以1回35kV集电线路汇入广灵振广30MW分散式风电项目升压站35kV母线上。广灵县行政审批服务管理局出具了项目备案的证明（项目编码:2411-140223-89-01-912348），项目总投资22593.16万元，其中环保投资1030万元，占总投资4.56%。 | 环境影响及对策和措施： 1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场应采取苫盖、场地洒水、车辆密闭运输等措施减少扬尘污染；施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排，生活污水主要为施工人员的日常洗刷等杂用废水，在临时施工场地设置旱厕，定期进行清掏，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减震措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组，应选用低噪声设备，并基础减振等防噪措施。在风力发电机组所在区域提高植被覆盖率，减轻噪声影响。应根据《报告表》预测，在风机周围以风机为中心设定450m范围噪声防护距离，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感目标，以满足周边敏感目标声环境质量标准。 3、严格落实生态保护措施。以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，微观选址选线、优化风机等布置，严格控制施工范围，制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告表》提出的水土流失防治、生态恢复等各项保护措施。建设期间要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。 4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。严格按照《报告表》要求规范设置箱变事故油池，严格落实防渗措施，并满足防渗系数要求，确保发生事故或涌油时，事故油能够得到妥善收集，避免对土壤和地下水造成环境风险，经收集的危险废物暂存于依托升压站的危废贮存库。 5、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练，箱变规范设置事故油池，严格落实防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。 |
| 2 | 灵丘秦云18万千瓦风电项目 | 大同市灵丘县武灵镇，赵北乡一带 | 灵丘秦风风电科技有限公司 | 山西林语环境科技有限公司 | 你公司拟建设的灵丘秦云18万千瓦风电项目位于大同市灵丘县武灵镇、赵北乡境内。建设规模及主要建设内容：项目总装机容量180MW，拟建设25台风力发电机组，其中19台单机容量为7.5MW，6台单机容量为6.25MW，同时建设35kV集电线路及配套附属设施等。风力发电机组发出的电力经箱变升压至35kV后汇集进入220kV升压站，新建1台240MVA主变，经主变压器升压至220kV后，通过新建的1回220kV架空线接入电网。大同市行政审批服务管理局核发了《关于灵丘秦云18万千瓦风电项目核准的批复》（同审管投资发〔2025〕1号），项目编码:2409-140200-89-01-201490，项目总投资78045.7万元，其中环保投资330万元，占总投资0.42%。 | 环境影响及对策和措施： 1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减振措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，优化施工时间，材料运输应选在白天进行，同时加强道路养护和车辆的维修保养，在靠近居民路段设减速警示牌，控制机动车辆行驶速度，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组和升压站主变，风机优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、低速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备；安装时设置气动减振装置，提高启动和偏航转浆风速控制，安装噪音智能控制系统，夜间运行时降低风机负荷，强化设备和系统的维护保养。应根据《报告表》预测，在风机周围以风机为中心设定600m范围噪声防护距离，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感目标，以满足周边敏感目标声环境质量标准。主变应选用低噪声设备，采取基础减振，升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准。 3、严格落实生态保护措施。以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，微观选址选线、优化风机等布置，严格控制施工范围，制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告表》提出的水土流失防治、生态恢复等各项保护措施。建设期间要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。 4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。每台箱变基础底部设置事故油池，升压站新建一座75m3事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；升压站内新建一座20m2危废贮存库，风机检修废油、主变维护废油和废铅酸蓄电池分类分区暂存于贮存库，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 5、严格落实电磁防护措施。升压站的设计、建设、运行和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)有关要求，确保工频电场、工频磁感应强度满足相应的标准限值。 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练，主变压器、箱变规范设置事故油池，严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，定期对噪声、电磁环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。 |
| 3 | 山西云州区黄土坡煤业有限公司1.80Mt/a选煤厂项目 | 大同 市新荣 区破鲁堡乡新村黄土坡煤业有限公司工业场地内 | 山西云州区黄土坡煤业有限公司 | 山西蓝之源环保科技有限公司 | 该项目位于山西省大同市新荣区破鲁堡乡新村山西云州区黄土坡煤业有限公司工业场地内。建设规模及主要建设内容：拟利用企业现有储煤库进行建设，建设内容主要包括煤棚、破碎机、搅拌给料机、SKT数控洗煤机、输送机、螺旋分选机、离心脱水机、压滤机等，项目建成后年入洗原煤180万吨。项目总投资为2475万元，环保投资为200万元，占项目总投资8.08%。大同市新荣区行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码：2408-140212-89-01-247980。 | 环境影响及对策和措施： 1、认真做好施工期环境保护。加强施工期环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，最大限度降低对周边环境的影响。 2、严格落实大气污染防治措施。项目受煤坑上料粉尘经集气罩收集后通入1台布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放。项目破碎筛分粉尘收集后通入1台布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放。废气排放的颗粒物排放执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中要求限值。对于原煤堆场和车辆运输扬尘等无组织粉尘采取对地面硬化、洒水抑尘等措 施，确保厂界无组织粉尘达标排放。 3、严格落实水污染防治措施。生产过程产生的煤泥水采用洗水闭路循环系统，煤泥水经浓缩压滤后回用，不外排；在主厂房内南侧地势低洼处设置30m3淋控水收集池1座，对精煤堆场、中煤堆场和矸石堆场等淋控水进行收集，淋控水经沉淀后进入浓缩池循环使用，不外排；生活污水通过管网送矿区生活污水处理站进行处理后回用于厂区绿化及洒水抑尘；在工业场地东南侧地势低洼处建设400m3初期雨水收集池对工业场地初期雨水进行收集，初期雨水经沉淀后洒水抑尘。 4、严格落实噪声污染防治措施。本项目运营期主要噪声源为数控跳汰机、脱水筛、高频筛、离心机、浓缩旋流器组、精煤压滤机和泵类等设备运行产生的噪声，采取优化设备选型、厂房封闭隔音、设备基础减振、加强设备日常维护和保养等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 5、严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置。煤矸石送山西京玉发电有限责任公司做燃料使用；设备维修过程产生的废矿物油、废油桶、含油抹布及手套暂存于工业场地内现有20m2危废贮存库，定期委托有资质的单位处置，危废贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，增强环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练。 7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。 |
| 4 | 左云县嘉华精煤有限责任公司年入洗煤180万吨项目 | 大同市左云县小京庄乡降家村西 | 左云县嘉华精煤有限责任公司 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 你公司年入洗煤180万吨项目未经环境影响评价审批擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，违法行为已经查处，你公司应认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。 该项目位于山西省大同市左云县小京庄乡降家村西0.62km。建设内容主要包括原煤库、破碎筛分车间、主洗车间、产品库及配套公用工程、环保工程等，项目建成后年入洗原煤180万吨。项目总投资为1200万元，环保投资为206万元，占项目总投资17.17%。左云县发展和改革局于2005年12月27日以左发改字（2005）85号对项目予以备案，该项目属《山西省人民政府办公厅关于推进全省煤炭洗选行业产业升级实现规范发展的意见》（晋政办发〔2019〕58号）印发前已备案建成需补办手续类项目。根据《山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法》（晋政办发〔2023〕33号），左云县人民政府出具《关于对左云县嘉华精煤有限责任公司年入洗煤180万吨项目予以保留的情况说明》（左政函〔2024〕40号）。 | 环境影响及对策和措施： 1、严格落实大气污染防治措施。各生产工序应布置在封闭的车间内，各产尘设施上方要严格按照《报告表》提出的要求设置集气罩，破碎、筛分粉尘经收集后统一送布袋除尘器处理后通过排气筒排放；原煤输送、转载采用全封闭带式输送走廊，转载点和跌落点设置喷雾抑尘装置；采用符合国六排放标准的运输车辆或新能源货车进行运输；工业场地建设1座洗车平台对出厂运输车辆进行清洗。采取以上措施确保污染物排放满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中的排放浓度限值要求。 2、严格落实水污染防治措施。项目煤泥水经浓缩、压滤实现一级闭路循环，不外排；项目配套建设1座容积3500m3事故水池，确保事故状态下煤泥水不外排；在厂区东南侧设1座容积580m3初期雨水池，浓缩处理后用于洗煤补水；生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥；加强管理，严格落实厂内跑冒滴漏及淋控水的收集处理措施，杜绝煤泥水外排的隐患，防止污染周边地下水和地表水。按照《报告表》要求，严格落实分区防渗措施，确保达到防渗要求，防止对地下水和土壤造成影响。 3、严格落实噪声污染防治措施。运营期间产生的噪声应通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、降噪等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准。 4、严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置。煤矸石送左云县成海制砖有限责任公司及怀仁县宝城新型建材有限责任公司综合利用；设备维修过程产生的废矿物油、废油桶暂存于工业场地危废贮存库，定期委托有资质单位处置，危废贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 5、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，增强环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练。 6、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。 |
| 5 | 零碳数基·桃花源大同广灵超级能源综合体基地一期项目 | 大同市广灵县将官庄村 | 广灵秦实超级能源综合体开发有限公司 | 山西林语环境科技有限公司 | 本项目主要包括: 1、新建110kV 变电站工程：新建 3×63MVA 容量主变，110kV 配电装置、10kV配电装置、无功补偿等，配套相应一次、二次、土建工程。新建一座 30m3事故油池。 2、新建1#机房楼，2#机房楼，运维楼及水池泵房，并机室及柴发平台，埋地油罐（油罐容量 50 立方，储存油品为柴油）。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测情况 通过现状监测，拟建 110kV 变电站四周声环境水平昼间为（46～48）dB（A）之间、夜间为（40～44）dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值要求。 由上表预测结果可知，拟建110kV变电站按本期规模运行后，项目厂界噪声贡献值不大于47.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 通过现状监测，拟建 110kV 变电站四周处工频电场强度为（1.05～8.54）V/m，工频磁感 应强度为 0.07μT，工频电场强度、工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度控制限值为4kV/m，环境中磁感应强度控制限值为 100μT 的标准要求。 根据对太谷胡村 110kV 变电站的监测可知，胡村变电站四周厂界的工频电场强度为（33.48~538.15）V/m；南侧围墙外沿垂直围墙方向 5m~50m 的断面处（避开架空出线线路 20m）工频电场强度为（15.64~77.40）V/m，断面处工频电场强度由近至远呈递减的变化趋势，远小于工频电场强度 4kV/m 的控制限值要求。四周厂界的工频磁感应强度为（0.286~4.142）μT，南侧围墙外沿垂直围墙方向 5m~50m 的断面处（避开架空出线线路 20m）工频磁感应强度为（0.200~0.561）μT，断面处工频磁感应强度由近至远呈递减的变化趋势，远小于工频磁感应强度 100μT 的控制限值要求。 通过类比太谷胡村 110kV 变电站运行时产生的工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测本项目拟建 110kV 变电站运行时产生的工频电场、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于 4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的控制限值，对周围环境的影响较小，随着与变电站站界距离的增加，工频电磁场将逐渐降低。 3、水环境 根据项目情况，本工程不涉及地表水体、泉域及饮用水水源保护区。 4、生态环境 本项目建设区均在现有园区围墙内进行，占地为工业用地，不涉及生态环境敏感区域，根据现场调查，项目评价范围内无生态环境保护目标。 5、固体废物防治措施 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。 |
| 6 | 山西大同灵丘支家洼110kv输变电工程 | 山西省大同市灵丘县落水河乡 | 国网山西省电力公司大同供电公司 | 山西大地晋新环境科技研究院 | 本项目主要包括: 1、支家洼110kV变电站新建工程：新建110kV变电站1座，主变终期规模 3×50MVA，本期新建2×50MVA；进出线规模 110kV远期6回，本期2回；35kV远期8回，本期4回；10kV 远期24回，本期16回。在变电站设置1座30m3的地下事故油池。在配电装置室西北角设置 1 间危废贮存点，建筑面积 10m2。 2、史庄~支家洼110kV线路工程：新建史庄~支家洼同塔双回架空线路长度2×5.6km，折单长度11.2km。架空线路导线采用 JL3/G1A-300/25 高导电率钢芯铝绞线单分裂。本工程铁塔采用双回路铁塔，共 18 基。本期双回路架空线路部分两根地线均采用 OPGW/48 芯光缆，长度为 2×5.6 公里。 3、史庄220kV 变电站110kV间隔扩建工程：本期史庄 220kV 变电站扩建 110kV 间隔2回。 | 环境影响及对策和措施： 1、声环境质量 （1）监测因子 等效连续A声级（dB(A)）。 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求， ①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上； ②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。 （3）监测情况 根据噪声环境现状监测结果，新建支家洼110kV变电站声环境水平昼间为32dB（A）、夜间为30dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。史庄220kV变电站厂界四周及间隔扩建处声环境水平昼间（34～39）dB（A），夜间（31～38）dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。 2、电磁环境质量 （1）监测因子 工频电场、工频磁场。 （2）监测依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 （3）监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 ①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 ②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 ③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 ④监测结果 根据现状监测结果，拟建支家洼 110kV 变电站站址处的工频电场强度为 1.09V/m，工频磁感应强度为 0.07μT，拟建 110kV 线路沿线的工频电场强度为（1.77~2.39）V/m，工频磁感应强度为 0.07μT，拟建变电站站址、线路沿线工频电磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度100μT 的控制限值。史庄 220kV 变电站四周的工频电场强度为（2.67~35.72）V/m，工频磁感应强度为（0.07~0.09）μT，史庄 220kV 变电站站址周边的工频电磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 100μT 的控制限值。 根据对党留庄 110kV 变电站的监测结果可知，党留庄变电站四周厂界的工频电场强度为 （2.33~150.70）V/m；西北侧围墙外（110kV 侧）沿垂直围墙方向 5m~50m 的断面处工频电场强度为（12.31~250.38）V/m，断面处工频电场强度总体上由近至远呈先增加后递减的变化趋势，远小于工频电场强度 4kV/m 的控制限值要求。四周厂界的工频磁感应强度为（0.028~0.082）μT，西北侧围墙外沿垂直围墙方向 5m~50m 的断面处工频磁感应强度为（0.016~0.046）μT，远小于工频磁感应强度 100μT 的控制限值要求。 通过类比党留庄 110kV 变电站运行时产生的工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测支家洼110kV 变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的居民区工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 100μT 控制限值。 3、水环境 本项目评价范围，涉及地表水为落水河渠（唐河水系，也叫大东河），为常年无水渠。 新建支家洼110kV变电站距离唐河约4km，线路距落水河渠最近距离为120m。新建变电站运营期仅有少量生活污水经化粪池处理后定期清掏用于附近农田施肥，不外排。线路运营期无废水产生。施工期本项目严格在控制带内作业，文明施工，不外排废水及生活垃圾至河道内。根据大同市生态环境局灵丘分局回复，山西大同灵丘支家洼 110kV 输变电工程线路路径与灵丘县城乡镇饮用水水源地保护区不重叠。 本项目评价范围不涉及灵丘县县城及乡镇集中供水水源地。 4、生态环境 （1）施工前对基础开挖区域进行表土剥离，剥离厚 30cm，施工结束后将底土回填平整，上覆表土，做到土方平衡，严禁随意倾倒。 （2）应加快建设步伐，尽量缩短建设工期。施工方在施工时，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网等，以有效防止水土流失。 （3）施工过程中对施工区域进行土工布铺垫的措施进行防护，施工结束后，对临时占地进行土地复垦和植被恢复工作，防止风蚀、水蚀造成的水土流失。 采取以上措施后，可使施工区域涵养水源和保持水土能力提高，保证施工区内的植被覆盖率，防止风蚀、水蚀造成的水土流失。 5、固体废物防治措施 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。 本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。 |