根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年11月25日我局拟对以下1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年11月25日－2025年12月1日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同经开区300MW600MWh新型独立储能项目
	大同市云州区周士庄镇二十里铺村东南侧600m处
	大同经济技术开发区御博新能源有限公司
	山西信智和环能科技有限公司
	本项目主要包括:

建设规模为300MW/600MWh，储能系统由60套10.04MWh储能单元组成，每个储能单元配备5MW变流升压舱。新建220kV升压变电站1座，2台150MVA主变压器，新建运维楼1座，站区建设一座25m2的危险废物贮存点，设置一座容积为60m3的事故油池。


	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测结果

评价期间委托山西志源生态环境科技有限公司于2025年9月2日对本项目敏感目标储能站厂界东南侧民房进行了声环境现状监测。委托山西魏蓝环境检测有限公司于2025年10月29日对本项目储能站站址四周进行了噪声现状监测。根据监测结果可知，本项目敏感目标储能站厂界东南侧民房声环境质量符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类声环境功能区标准限值的要求。厂界噪声现状符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准限值要求。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测结果

本次评价建设单位委托山西志源生态环境科技有限公司于2025年9月12日对本项目储能站站址中心及电磁环境敏感点储能站厂界东南侧民房进行了电磁环境现状监测，由现状调查结果可知，储能站站址中心、储能站厂界东南侧民房工频电场强度及工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的电场强度控制限值为4kV/m、磁感应强度为100μT的控制限。

3、水、生态环境

周士庄镇集中供水水源地设有1眼供水井，位于周士庄镇周士庄村西北角，位于项目东侧，项目距其一级保护区边界约4km，且项目运营期无废水外排，因此，本项目基本不会对该水源地产生影响。

4、防沙治沙
根据山西省林业和草原局、山西省生态环境厅《关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发〔2020〕30号）及《全国防沙治沙规划（2021-2030）》（林规发〔2022〕115号），本项目所在区域属于京津冀山地丘陵沙地综合治理区。本项目施工建设过程中，破坏了地表结构。造成土地沙化主要为损坏原地貌，造成土地裸露。

在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地等，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，长期风吹日晒会造成地表沙化及扬尘。
本项目的防沙治沙措施为：
①施工期间设置围挡、裸露土地遮盖等临时防护措施。
②主体施工过程中，特别是刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地风蚀，对施工区布设遮盖等临时防护措施。

③地面定期洒水，临时堆放的表土、土石料进行遮盖。

5、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾分类集中收集，定期清运处置。弃土就近回填，做到土石方平衡；建筑垃圾可回收利用的综合利用，不可回收的按要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点处置。


