根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年1月12日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年1月12日－2026年1月16日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程建设项目
	山西省大同市阳高县狮子屯乡东双寨村
	阳高县狮子屯乡人民政府
	山西邑洁环保咨询服务有限公司
	你单位拟在大同市阳高县狮子屯乡建设狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯村、潘家屯村、吴家河村7个村的雨水管网工程和污水管网工程，并在东双寨村北侧建设1座设计日处理规模为4000m3/d的生活污水污水处理站。污水处理站的服务范围为狮子屯乡9个村庄和北徐屯乡9个村庄产生的生活污水。阳高县发展和改革局以阳发改字〔2022〕87号文对该项目初步设计进行了批复。污水处理站总占地面积7666.7m2，污水处理工艺为“调节池+沉砂池+A2/O生化池+二沉池+曝气生物滤池+高效沉淀池+臭氧接触氧化池+活性炭滤池+接触消毒池”工艺，污泥处理采用高压隔膜板框压滤机进行脱水，主要生化处理构筑物采用2组并联建设，冬季运行1组，夏季2组同时运行，处理后的尾水通过地埋管道排入白登河。项目主要工程建设内容包括：调节池、格栅渠、平流式沉砂池、生化池、二沉池、中间提升泵站、曝气生物滤池、高效沉淀池、臭氧接触氧化池、活性炭滤池、接触消毒池、进出水在线监测机房、污泥脱水间、加药间、鼓风机房、臭氧制备间、综合楼等。本项目总投资17982.13万元，其中环保投资4082万元，占总投资的比例22.70%。

	环境影响及对策和措施：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格落实大气污染防治措施。废气污染物主要为调节池、格栅渠、沉砂池、生化池、污泥脱水间等散发出来的恶臭气体，将产生臭气的构筑物封闭，恶臭气体由管道负压收集统一送至1套生物滤池除臭装置净化处理后经1根15m高排气筒排放。废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2相关排放标准限值；厂区空地设置防护绿化带，减轻恶臭对周边环境影响，厂界废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单中表5二级标准。

3、严格落实水污染防治措施。

本项目排水采用雨污分流制。污水处理工艺为“调节池+沉砂池+A2/O生化池+二沉池+曝气生物滤池+高效沉淀池+臭氧接触氧化池+活性炭滤池+接触消毒池”工艺，处理后的尾水通过地埋管道排入白登河，出水水质中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，其余水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单中一级A标准限值。污水处理站出水需安装pH、COD、氨氮、TP、TN及流量、水温在线监测设备，并与生态环境部门联网。

严格按照《报告表》提出的防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好污水处理站各类池体、污水管道以及危废贮存点等设施的防渗，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成污染。你单位应积极履行和承担社会责任，切实加强运行管理，优化工艺，确保出水水质长期稳定达标。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，并采取有效的隔声减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置；污水处理过程产生的格栅渣在封闭渣池内暂存，与定期产生的沉砂和脱水后的污泥一并运至阳高县生活垃圾填埋场处置，沉砂和污泥即产即清，不在厂区储存；设备检修产生的废矿物油、废油桶和化验室产生的化验废液、废药品容器在厂区危废贮存点暂存，定期交有资质单位处置。

一般工业固体废物在厂区内暂存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水等进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；配备必要的监测仪器设备，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物稳定达标排放。

7、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。




