根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年1月5日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年1月5日－2026年1月9日（5个工作日）
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同经开区绿电园区新建220kV变电站项目
	山西省大同市大同经济技术开发区高新产业基地
	大同瑞亿电力配网运营有限公司
	山西大地晋新科技研究院有限公司
	本项目主要包括:

建设2台180MVA主变压器，完善相应配电设施及土建工程，220kV进出线间隔2回，110kV进出线间隔10回，35kV进出线间隔10回，设置1座地下事故油池（有效容积70m3），建设1间6m2的危废贮存点。

	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

根据噪声环境现状监测结果，拟建220kV变电站四周声环境水平昼间为（40～43）dB（A）之间、夜间为（38～39）dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

2025年11月10日，本项目委托杭州旭辐检测技术有限公司对项目周围的工频电场、工频磁场环境进行了现状监测。拟建220kV变电站四周的工频电场强度为（1.44~2.10×102）V/m，工频磁感应强度为（0.05~0.87）μT，由于拟建变电站西侧临近其他线路工程，因此工频电场强度以及工频磁感应强度监测值高于本底水平值，但同样满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

3、水、生态环境

本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。

4、防沙治沙

根据《全国防沙治沙规划（2021-2030 年）》、《山西防沙治沙规划（2021-2030 年）》，大同市云州区属于防沙治沙范围。根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《山西省林业和草原局山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发【2020】30号），在防沙治沙范围内从事开发建设活动，须依法进行环境影响评价。 

大同市云州区属于防沙治沙范围。本次评价提出以下措施，避免土地沙化：

1、项目施工期应加强施工管理，严格控制施工范围，做好项目周边原有植被的保护，按指定路线运输物料，不得破坏运输道路两侧的植被。

2、结合厂区布局及本项目周边的环境进行土地硬化及绿化，裸露空地应进行种树或者种草，以减少水土流失。

通过以上措施，可有效防止土地沙化。

5、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程塔基开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。


