同环函（服务）辐〔2026〕6号

关于山西大同平城区重熙110kV输变电工程

环境影响报告表的批复

国网山西省电力有限公司大同供电分公司：

你公司报送的《关于〈山西大同平城区重熙110kV输变电工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《山西大同平城区重熙110kV输变电工程环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕31号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在山西省大同市平城区御东中心区高铁南站以北，文瀛湖西南侧区域建设山西大同平城区重熙110kV输变电工程。主要工程包括：（1）平城区重熙110kV变电站新建工程：新建重熙110kV变电站，本次规模2×50MVA，110kV出线2回，10kV出线28回，在站区内设置10m2危废贮存点，30m3地下事故油池；（2）开源路～东王庄线π入重熙站110kV线路工程：起点重熙110kV变电站，终点开王线34#杆塔，线路长度3.906km（双回路电缆线路1.1km，双回路架空线路2.535km，单回路架空线路0.271km），新建杆塔17基。本项目总投资为10907万元，环保投资为98万元，占项目总投资的0.9%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施。施工期严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求，选用低噪声机械，合理安排施工时间，临近村庄、学校等区域夜间严禁施工，不得扰民，施工所产生的建筑垃圾及生活垃圾分类收集，及时清运至环卫部门指定的地点。运营期要认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，确保工频电场、工频磁感应强度和噪声排放满足相应的国家标准限值。

2、规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废旧蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

3、加强生态环境保护，严格落实水土流失防治、防沙治沙以及生态恢复等各项保护措施，施工结束后要及时恢复临时施工用地的原有土地功能。
4、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施。

5、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、你公司在项目的设计、建设、运行和环境管理要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，项目实施过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
五、大同市生态环境保护综合行政执法队按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境保护综合行政执法队，并按规定接受日常监督检查。

                            　

                              大同市生态环境局

2026年3月24日
抄送：市生态环境保护综合行政执法队、市生态环境评估中心，山西朗朗科技环保工程有限公司

