根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年3月20日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年3月20日－2026年3月26日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新荣合邦400MW/800MWh储能项目220kV送出线路工程
	山西省大同市新荣区谢家场村西侧


	大同市新荣区合邦新能源有限公司
	山西林语环境科技有限公司
	本项目主要包括:

新建220kV送出线路长度4.99km，新建杆塔14基，其中单回耐张角钢塔5基，双回路耐张角钢塔1基，单回直线角钢塔8基，导线型号2×JL/G1A-630/45 钢铝导线。
2、开源路～东王庄线π入重熙站110kV线路工程：起点重熙110kV变电站，终点开王线34#杆塔，线路3.906km（双回路电缆线路1.1km，双回路架空线路2.535km，单回路架空线路0.271km），新建杆塔17基。

	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

本线路类比对象为山西阳泉海落湾-白家庄220kV线路改造工程，通过类比噪声监测结果昼间噪声最大值39.2 dB（A）夜间噪声最大值37.1dB（A），满足输电线路经过的农村地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A）的要求。
2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

本次评价委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对输电线路的工频电磁场环境现状进行了监测。

由现状监测结果可知，本项目沿线所在区域工频电场强度在0.010-345.31V/m之间，由于G9-G10塔基之间线路下方有其他输电线路，故工频电场强度高于其他地方；工频磁场为0.0128-2.1010μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁场强度100μT的限值要求。
本段线路导线按设计规程允许对地最低高度6.5m时，工频磁场强度最大值为36.271μT；通过公众曝露区域，导线按设计规程允许对地最低高度为7.5m 时，工频磁场强度最大值为31.066μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）中工频磁场强度不大于公众曝露控制限值 100μT 的要求。根据预测结果可知，本次评价要求本工程水平段线路经过公众曝露区时线路对地高度应不小于 10.0m，即单回输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁场强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）中 4kV/m、100μT 的公众曝露控制限值要求。 
3、生态影响

本项目为输电线路工程，拟采取的环保措施如下： 

（1）严格划定施工作业带，严格限制施工人员及施工机械活动范围。 

（2）施工期间对开挖土方等设置围挡，对施工区域进行土工布铺垫的措施进行防护。 

（3）施工结束后，对临时占地进行土地平整和恢复工作。 

（4）本项目涉及文物建设控制地带内共 8 处杆塔，与文物本体最小距离为 224 米。采用板式基础及挖孔基础，板式基础塔基深 2.3-4.4 米，挖孔基础深 5.5-13.4 米，土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖工程量较小，塔基开挖产生的土方均回填在施工区域周边不外运，无弃方产生。基础开挖、杆塔架设时抱杆起吊等作业会产生振动，会对文物建筑产生一定的负面作用。基础开挖工期约 7-10 天，杆塔架设工期约 5-8 天，整体施工期较短，且由于施工点位较为分散，且施工期产生的振动属于短暂影响，因此对文物建筑的影响是暂时的。施工期间需严格依照相关施工规范采取管理、限值等措施，可以有效减小施工振动对文物建筑的影响。采取以上措施后，本项目对当地生态环境造成影响较小。

4、防沙治沙

根据《全国防沙治沙规划（2021-2030）》、《山西省林业和草原局山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发〔2020〕30 号），新荣区列入防沙治沙范围。在防沙治沙范围从事开发建设活动，必须依法进行环境影响评价。 

本项目位于《全国防沙治沙规划（2021-2030）》中的半干旱沙化土地类型区中的京津冀山地丘陵沙地综合治理区，区域概况及主要防治措施如下： 

巩固京津风沙源治理工程建设成果；采取工程、生物措施相结合、乔灌草相结合，推进沙化土地综合治理；实施坝上草原保护和沙化草原治理；实施人工乔木林更新改造、人工灌木林抚育平茬；加强生态保护和修复。 

根据现场踏勘调查结果，本次评价提出以下措施：应加快建设步伐，尽量缩短建设工期。施工方在施工时，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网等，以有效防止水土流失和防沙固沙。

    5、文物保护单位
本项目已于2026年3月2日取得山西省文物局对于“关于新荣合邦储能项目送出线路工程涉及谢家场烽火台建设控制地带文物影响评估报告及保护方案的意见”批复文件，批复文号为晋文物审批函（2026）56 号。

根据《新荣合邦 400MW/800MWh 储能项目220kV 送出线路涉及大同市新荣区谢家场烽火台、谢家场二号烽火台、谢家场四号烽火台、谢家场五号烽火台建设控制地带文物影响评估报告及保护方案》结论： 

（1）拟实施项目 G1、G2、G4、G5、G6、G7、G8、G9（杆号）杆塔，以及 G1 至 G10 之间架空线缆涉及谢家场烽火台、谢家场二号烽火台、谢家场四号烽火台、谢家场五号烽火台建设控制地带。杆塔合计占长城遗址建设控制地带面积 775.6562 平方米，各杆塔与烽火台最小距离为 224-523 米之间，架空线缆在建设控制地带内送出线路长 2460 米，长城遗址保护范围内地表无建设内容。 

（2）拟实施新荣合邦 400MW/800MWh 储能项目 220KV 送出线路工程涉及谢家场烽火台、谢家场二号烽火台、谢家场四号烽火台、谢家场五号烽火台的建设控制地带，符合相关法律、法规的各项管理要求。 

（3）拟实施送出线路勘探区域未发现古代遗址或墓葬的痕迹。 

（4）拟实施送出线路选线较为恰当。送出线路杆塔色彩与烽火台周边自然景观协调性一般，建议通过涂装优化与周边自然景观的色彩融合度，综合评估视域敏感性属于弱敏感，需采取一定措施，减小对文物视域环境的影响。

（5）拟实施送出线路导线架设施工需进行监测，施工临时占地及道路需合理规范，施工人员需加强管理，降低对文物本体及环境的影响。施工期间产生的振动、废气、废水、噪声、固体废弃物对文物本体及环境影响是短期的、局部的、可控的，影响会伴随施工的结束而停止，项目建成后影响即自行消除。 

（6）运营期对文物周边大气、水环境无影响，噪声、固体废弃物，以及巡查维护在采取有效措施后对文物环境的影响微弱。 

经评估及综合考虑各项因素，认为该送出线路原则上基本可行，项目的建设具有必要性。项目建设及运营过程中应通过积极采取相关保护措施，将对文物的影响降至最低。

6、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。


