根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年4月10日我局拟对以下3个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年4月10日－2026年4月16日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	怀仁戎昌能源项目有限公司新荣区200MW/400MWh独立储能电站项目
	山西省大同市新荣区得胜大道西侧约170m
	怀仁戎昌能源项目有限公司
	山西华澈环保科技有限公司
	你公司拟在山西省大同市新荣区得胜大道西侧约170m建设怀仁戎昌能源项目有限公司新荣区200MW/400MWh独立储能电站项目。主要工程包括：新建200MW/400MWh电化学储能电站，配套建设一座220kV升压站，主变1×200MVA，进出线2回，站内主变压器东侧建设1座60m3事故油池，新建一座20m2危险废物贮存点。该项目的总投资为73000万元，其中环保投资为153万元，占总投资额的0.21%。


	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

本次声环境质量委托山西禄久泽检测技术有限责任公司于2026年3月6日对项目声环境进行了现状监测，昼夜各监测一次，由监测结果可知，本项目储能电站厂界本项目储能电站广界昼问噪声在 47.3~52.8dB(A)之间，夜间噪声在43.4~47.1dB(A)之间:满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，敏感点昼间噪声值46.8~47.9dB(A)之间:夜间噪声值在42.7~43.2dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。
2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

通过类比浑源和庄220kV升压站运行时产生的工频电场强度，工频磁感应强度，浑源和庄220kV升压站四周围墙外5m处的工频电场强度为(3.92~7.69x102)V/m，西侧检测值最大。西侧围墙外沿垂直围墙方向5m~50m的断面处工频电场强度为(5.33-8.65x102)V/m，工频电场强度的最大值出现在围墙外5~15m范围内，断面处工频电场强度由近至远总体上呈先增加后递减的变化趋势，远小于工频电场强度4kV/m的控制限值要求。四周围墙外5m处的工频磁感应强度为(0.17~7.86)uT，西侧围墙外沿垂直围墙方向5m~50m的断面处工频磁感应强度为(1.94~7.86)uT，工频磁感应强度的最大值出现在围墙外0~10m范围内，断面处工频磁感应强度由近至远总体上呈递减的变化趋势，远小于工频磁感应强度100uT的控制限值要求。

故可以预测本项目220kV升压站正常投运后运行产生的工频电场强度，磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100uT控制限值，不会对周围环境造成明显不良影响。
3、生态影响

本项目距离最近的水源地为赵家窑水库水源地，位于项目东侧，距离保护区边界约为1.1km。本项目厂址所在地不在赵家窑水库水源地一级保护区、二级保护区以及准保护区范围内。

4、防沙治沙

根据《全国防沙治沙规划（2021-2030）》、《山西省林业和草原局山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发〔2020〕30 号），本项目所在区域属于防沙治沙范围内。施工前对基础开挖区域进行表土剥离；施工结束后将底土回填平整，上覆表土；土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护，减少风蚀、水蚀造成的土壤沙化，可有效预防项目所在区的土地沙化。
5、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。

	2
	山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）220kV升压站及送出工程
	山西省大同市浑源县
	晋能控股晋北能源（大同浑源）有限公司
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司
	本项目主要包括:

（1）变电站工程：新建 1 座浑源北 220kV 升压站，汇集 14.5 万千瓦风电，主变压器容量1×150MVA，出线220kV2回，设一座70m3事故油池，设置一处79.8m2危废贮存点；

（2）变电站工程：新建 1 座浑源南 220kV 升压站，汇集 35.5 万千瓦风电，主变压器容量1×180+1×240MVA，出线220kV1回，设一座70m3事故油池，设置一处79.8m2危废贮存点； 
（3）输电线路工程：浑源南线路（浑源南-浑源北），路径长 37.3 公里，单回路架设，导线型号：2×JL3/G1A-300/40、2×JL3/G1A-300/50型钢芯铝绞线分裂间距：0.4m，新建杆塔107基；其中单回路直线塔63基，单回路耐张角钢铁塔40基，单回路终端角钢铁塔1基，单回路电缆终端角钢铁塔2基，双回路终端铁塔1基。 
（4）输电线路工程：浑源北线路（浑源北-浑源 500kV 汇集站），路径长38公里，单回路架设。导线型号：2×JL3/G1A-400/35、2×JL3/G1A-400/50型钢芯铝绞线分裂间距：0.4m，新建杆塔101基；其中单回路悬垂角钢铁塔69基，单回路耐张角钢铁塔29基，单回路电缆终端角钢铁塔2基，双回路终端角钢铁塔1基。


	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

本项目委托山西明朗检测科技有限公司于2025年12月17日-18日对拟建升压站及输电线路周围声环境进行了现状监测。由监测结果可知，拟建升压站及线路沿线昼间噪声值为50.7dB（A）-53.4dB（A），夜间噪声值为40.5dB（A）-43.3dB（A）。满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

本项目委托山西明朗检测科技有限公司于2025年12月17日-18日对拟建升压站及输电线路周围电磁环境进行了现状监测。由监测结果可知，本项目拟建升压站站址处工频电场强度为2.756-3.728 V/m，工频磁感应强度为0.0435-0.0444μT；拟建线路沿线各监测点工频电场强度为0.701-479.6V/m，工频磁感应强度为0.0233-1.083μT。均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）》表1“公众曝露控制限值”规定的电场强度控制限值为4000V/m，磁感应强度控制限值为100μT。各监测点工频电场、工频磁感应强度均满足标准限值要求，电磁环境质量现状较好。 
3、生态影响

（1）水源地保护区

根据大同市生态环境局浑源分局关于核查本项目建设用地范围与集中式饮用水源地保护区重叠情况的回函，本项目建设用地坐标范围内未划分集中式饮用水水源地保护区。

（2）生态保护红线

本项目升压站不涉及占用生态保护红线，送出线路穿越生态保护红线的长度为14691m，在生态保护红线内立塔39基，塔基总占地面积约0.9341hm2。

本项目现已编制完成《山西晋北采煤沉陷区新能源基地（浑源）220kV升压站及送出工程项目必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施报告》。并于2026年3月20日取得大同市人民政府下发的认定意见(同政函〔2026〕38号)。认定意见显示：本项目属于《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)生态保护红线内允许开展的有限人为活动第六条：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施”，线路方案统筹考虑了电力线路建设现状、文物分布、城镇村庄位置、地形条件、永久基本农田、现有风机、国省道干线等多重约束因素致使线路路径走向相对固定。项目所在区域生态保护红线呈成片、连续分布态势，线路走向与生态保护红线不可避免存在交叉。虽已最大限度减少穿越范围，但各类限制因素导致线路仍不可避免穿越生态保护红线。建设单位要坚持节约集约用地，优化工程设计，合理控制施工范围，强化施工管理，严格落实生态保护红线生态功能影响减缓措施及相关行政主管部门的意见要求，严格控制施工影响范围，认真履行生态保护职责，做好后续生态修复，切实将对生态功能的影响降到最低。

（3）基本农田

根据三区三线初步统计线路全线不可避免约有43基杆塔压占永久基本农田。其中浑源南线路J20、N81共两基；浑源北线路J2G2、G3、G13、G22-G30、J18G67、G68-G73、J20G75、G76-G86、G90、G93-G102共41基。依据《大同市人民政府办公室关于印发大同市进一步优化电网项目审批流程实施方案的通知》（同政办发〔2026〕3号）：（三）分类处置电网工程占地手续。进一步落实省“绿色通道＋容缺受理”模式，分类办理电力线路占地手续。其中输电线路走廊（包括杆、塔基础）原则上不进行土地征收，只作一次性经济补偿，无需办理用地预审；不涉及生态保护红线的，无需编制节约集约用地论证分析专章；选址阶段应严格避让耕地和永久基本农田，确实无法避让的，须在节约集约用地论证分析专章或选址研究报告评审环节完成专项论证。本工程线路途经耕地及基本农田无法避让，已完成《节约集约用地论证分析专章》。专章结论：在技术条件允许的情况下，可结合线路沿线耕地及基本农田分布特点，尽量适当加大档距、利用农田分界线、田坎、靠近机耕路附近的土地建设，最大程度的减少塔基占用耕地及永久基本农田的面积；本项目输电线路本着电网安全与节约用地相协调的原则，即在确保电网安全的基础上厉行节约，以保证电网安全稳定运行为前提，以节约用地、提高单位面积输送能力为核心，提高输电工程走廊资源利用率。充分利用地形、地貌、地质条件，采用高低腿型式的铁塔和挖孔基础等原状土基础，既满足了运行生产安全方便，又减少了占地面积，提高了项目的土地配置和利用效率。专章同时提出了耕地及永久基本农田的占补平衡计划，要求按照国家对项目建设的有关耕地“占补”平衡的规定与要求，本项目拟需补充同建设所占面积和质量相当的耕地。

本项目属于2026年省级重点项目，本工程输电线路全线塔基占地补偿费用已列入本工程投资概算中，将按照国家相关规定，足额支付补偿费和相关征占费用，切实维护农民合法利益。本项目符合相关要求。

（4）公益林

本项目在线路路径选择时已充分听取各相关部门的意见，项目用地与恒山国家森林公园、大同市恒山自然保护区、山西省桦林背森林公园、山西六棱山省级自然保护区、山西省永久公益林、Ⅰ级保护林地及湿地公园范围无重叠；与国家Ⅱ公益林重叠面积0.0588公顷，本项目属于2026年省重点基础设施建设项目，施工前需依法依规按照程序办理林地使用手续。项目施工阶段严格进行施工管理，做好污染防治以及生态治理，施工结束后对临时占地区域按照原地貌进行生态恢复。因此，项目建设符合《山西省永久性生态公益林保护条例》以及《关于规范建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地等有关问题的通知》（晋林办资〔2019〕 57 号）等文件的相关要求。

根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》中的规定：任何建设项目均不得占用I级保护林地，取土场、弃土场、弃渣场、施工场地等临时工程也不得占用I级保护林地；同时国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。根据核实本项目不涉及I级保护林地，满足相关要求。本项目涉及Ⅱ级保护林地，介于本项目属于2026年山西省级重点工程项目，且属于供电基础设施，因此占用Ⅱ级保护林地是符合相关管理规定的。

4、防沙治沙

本项目位于大同市浑源县，根据《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》（林规发〔2022〕115号）、山西省林业和草原局 山西省生态环境厅《关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发〔2020〕30号），大同市浑源县属于防沙治沙范围。为防止土地沙化，评价提出以下防治措施：

（1）防沙治沙时，要结合当地实际因地制宜地选择合适的方式提前做好保护工作，坚持先保护后治理的理念。

（2）施工前对基础开挖区域进行表土剥离，施工结束后将底土回填平整，上覆表土；严禁土石方随意倾倒。

（3）土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。若遇大风天气，不仅要暂停土方作业并加密覆盖层，还应组织专人对覆盖区域进行巡查，防止覆盖物被大风掀开。

（4）在植被覆盖度较低且风大的山区施工时，设置砾石方格固沙带， 覆盖砾石，固结表层土，防止起沙。

（5）对塔基用地、跨越施工区、牵张场区和施工道路区等临时占地区域采用播撒草种方式进行植被恢复，草籽选用灌草结合（优先选用柠条等），防治土地沙化。

采取以上措施后，可使施工区域涵养水源和保持水土能力提高，保证施工区内的植被覆盖率，减少风蚀、水蚀造成的土壤沙化，可有效预防项目所在区的土地沙化。
 5、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。

	3
	火山云太行算力中心项目二期扩容220kV输变电工程
	大同市广灵县
	火山云（大同）科技有限公司
	山西绿胜环保科技有限公司


	本项目主要包括:

（1）新建火山云太行算力中心项目二期扩容 220kV 变电站 1座，220kV出线规模3回，10kV出线规模为72回，设置一座50m3的事故油池，1间危废贮存点，建筑面积10m2。（2）过渡方案：“π”入火山云二期至壶泉站的 220kV 线路工程，单回架空线路2×0.5km，导线采用2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线均采用48 芯 OPGW 复合光缆，全线共5基杆塔，单回路终端塔1基，单回路耐张塔3基，双回路终端塔1基。（3）终期方案：线路起于拟建大同东 500kV 汇集站，止于拟建二期扩容 220kV 变电站与二期 220kV 变电站，双回架空线路2×21.5km，导线采用2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线，地线采用48 芯 OPGW 复合光缆，全线共80基杆塔，其中双回路终端塔 2 基，单回路耐张塔 27 基，单回路直线塔 51 基。

	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

根据山西志源生态环境科技有限公司对本项目进行的现状监测结果可知：输送线路沿线声环境保护目标昼间噪声级为 42.8~43.3dB（A）之间，夜间噪声级为39.7~40.2dB（A）之间（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

根据类比可知，忻州忻南（匡长220kV单回线路）线路最低弧垂高度15m，距导线弧垂最大处线路中心的地面投影点距离20m处，噪声监测最大值为41.6dB（A），根据项目塔型图，本项目过渡方案单回线路220kV最低弧垂高度18m，高于类比对象，因此通过类比线路产生的噪声影响程度可以看出，本项目过渡方案单回线路220kV噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值的要求。 

根据类比可知，夏桐 I、II 回220kV 双回输电线路最低弧垂高度13m，距导线弧垂最大处线路中心的地面投影点距离15m处，噪声监测最大值为42.6dB（A），根据项目塔型图，本项目终期方案双回线路220kV最低弧垂高度18m，高于类比对象，因此通过类比线路产生的噪声影响程度可以看出，本项目终期方案双回线 路220kV噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值的要求。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

根据山西志源生态环境科技有限公司进行的现状监测结果可知：拟建变电站及线路沿线各监测点位工频电场强度为（0.315~1039）V/m，工频磁感应强度为（0.0847~0.2520）μT，二期 220kV 变电站周围工频电场强度为（1.802～164.7）V/m，工频磁感应强度为（0.0928～0.2947）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度小于 4kV/m、工频磁感应强度 100μT，架空输电线路线下的旱地、果园、其他林地、住宅用地、水浇地等场所，其频率 50Hz的电场强度控制限值为10kV/m 的控制限值。

3、生态影响

本项目通过现场勘查，结合相关部门资料，不在广灵县生态保护红线、生态走廊、自然保护区、自然公园、风景名胜区、森林公园范围内，线路周边不存在生态敏感区，项目建设对生态环境影响较小，在可控制范围内，永久占地按照原有土地性质进行补偿，不会加剧原生态环境的影响，不会加剧周边的植被破坏，施工期结束后严格落实生态补偿措施，切实做到占补平衡。故本项目的建设对生态环境影响在可接受范围内。

水环境保护措施 

施工阶段废水分为施工废水和生活污水。施工废水为物料冲洗废水，这部分废水含有一定量泥沙。生活污水中含有大量的细菌和病原体，如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染。施工阶段可采取以下水污染防治对策：

管理措施。

合理安排跨河施工的作业时间和施工方式现场施工尽量选择在非雨季。终期方案塔基 G53-G54 线路跨越壶流河，G54 号塔基距离河道管理范围外侧最近的距离 55m，不在河道范围施工；施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。

2）制定严格的施工管理制度 

加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。 

3）配备必要的防护物资土方等集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近的水体。 

（2）工程措施 

1）设备、车辆冲洗废水处理措施根据废水特点，施工区设置简单的隔油池+沉淀池进行处理，处理后水回用或用于泼洒抑尘，能够满足循环利用要求，实现零排放。 

2）生活污水 

施工区设环保旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥，不排入周围环境。

4、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。


