根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年5月9日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年5月9日－2026年5月14日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西大同云州区35kV城关变电站110kV升压工程
	山西省大同市云州区
	国网山西省电力有限公司大同供电分公司
	山西郎朗科技环保工程有限公司
	本项目主要包括:

①云州区城关110kV变电站新建工程：
本期主变规模2×50MVA；110kV进出线规模2回；35kV进出线6回；10kV进出线20回；在站区内设置10m2危废贮存点，30m3地下事故油池。

②110kV官堡～营坊线路“π”接城关站线路工程：新建线路路径5.036km。折单长度9.772km。其中单回电缆线路0.3km，双回架空线路2x4.336km，双回电缆线路2x0.4km；架空：JL3/G1A-300/25高导电率钢芯铝绞线；电缆：ZC-YJLW02-64/110-1×630mm2；全线新建杆塔18基；双回直线塔9基，双回耐张塔4基，电缆终端塔5基。

	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

本次评价委托山西明朗环境检测有限公司于2026年1月15日对变电站及拟建输电线路周围噪声环境进行了现状监测，共设了22个点位。本工程拟建变电站四周敏感目标噪声现状值为昼间52.8-54.5dB（A）、夜间45.0-45.5dB（A），噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。输电线路沿线敏感目标噪声现状值为昼间53.2dB（A）、夜间44.0-4.6dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）》表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。各监测点工频电场范围为0.970~1192V/m、工频磁感应强度范围为0.0364~0.1898μT，新建110kV官堡～营坊线π入城关变线路工程双回电缆线路与官堡～营坊线π接处N2点处监测值较大，是因为已建官堡～营坊线影响导致，架空线路南侧厂房处监测值相对较高是因为厂房附近设有35千伏官许线影响导致，但各监测点工频电场、工频磁感应强度均满足标准限值要求，电磁环境质量现状较好。

3、生态影响

地表水

距离本项目最近的地表水体为西坪河，是‌海河流域永定河水系‌桑干河的二级支流，线路跨越该西坪河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），西坪河水环境功能为工业与景观娱乐用水保护，水质标准为Ⅳ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

根据《大同市河道管理条例》第三条河道管理范围按照以下规定由市、县(区)人民政府负责划定：有堤防的河道，其河道管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地宽度依据水利行业标准确定。无堤防的河道，其河道管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位淹没范围确定。第十四条在河道管理范围内，禁止从事下列活动：(一)修建厂房、仓库、工业与民用建筑；(二)修建阻水围堤、阻水道路、阻水渠道；(三)种植高秆农作物、芦苇和树木(堤防防护林除外)；(四)存放物料和弃置矿渣、煤灰、泥土、垃圾等阻碍行洪的物体；(五)烧制土焦、加工预制构件和开展集市贸易活动；(六)打井、挖窖和葬坟；(七)其他从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动。

本工程拟在寺儿上村东南侧跨越西坪河，跨河处属丘陵区型河道，两岸无堤防，根据云州区水行政主管部门了解，西坪河为县级河流，本段河道划界标准为10年一遇，划界宽度约50m。需避开河道管理范围立塔。

线路利用两岸地形一档跨越西坪河，河道内不立塔，两岸塔基均布置在河道治导线以外≥25m，施工全过程不扰动河床、不占用行洪断面、不破坏河道岸坡，施工方式与方案满足《大同市河道管理条例》和《山西省河道管理条例》要求。

泉域情况

本项目建设地点不在山西省划定的泉域范围内。

4、文物保护

（1）寺儿上遗址

寺儿上遗址，遗址东北角编号140227-0051-GD001，113°34'08.1"，40°01'26.4"，遗址东南角编号140227-0051-GD002，113°34'09.0"，40°01'21.8"，遗址西南角编号140227-0051-GD003，113°34'02.9"，40°01'21.1”，遗址西北角编号140227-0051-GD004，113°33'53.3"，40°01'30.2"。保护面积约4.64hm2。属于一处低级别文物。与本项目位置关系见附图13。
本工程110kV官堡～营坊线路“π”接城关站线路工程共约396m长的路径穿越寺儿上遗址的建设控制地带范围，立塔1基（J6（A15））。

（2）北石山烽火台

北石山烽火台（属明大同镇长城防御体系），保护级别：山西省文物保护单位（长城附属设施），纳入长城国家文化公园（山西段）与大同长城保护名录山西省文物局，四周各扩50m作为保护范围，保护范围边界外扩500m为建设控制地带范围。与本项目位置关系见附图14。

本工程拟建城关变电站距离烽火台建设控制范围边界509m，距离烽火台约1000m，不在其范围内。
根据《中华人民共和国文物保护法》第十九条规定，“在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动”，输电线路不属于排污项目，且文物影响评估报告和文物保护方案正在同步编制中，随后报相应文物局，待同意后再施工，确保线路建设对文物本体及周边环境影响降至最低。
5、固体废物防治措施 

一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中相应要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。

	2
	大同·左云数字储能及绿电200MW/400MWh储能示范基地项目
	山西省大同市左云县张家场乡九队村西北侧 756m

	大同市左云经济技术开发区世联储能投资有限公司
	山西天驰达环保科技有限公司
	本项目主要包括:

建设规模 200MW/400MW 预制式集装箱储能站一座，包含电池集装箱、PCS 升压一体机，储能电站内由40个5MW/10MWh 储能单元组成。每个储能单元包含1套5MW 变流升压一体机（每套含 1 台 5050kW 的 

PCS和1台5500kVA/35kV 的干式变压器）和2套5MWh的储能电池预制舱（每套 5MWh 储能电池由 4992 只 3.2V/314Ah单体电芯组成）。新建一座 220kV 升压站。主要建设包括主变1×200MVA，220kV出线：1回。新建一处20m2危废贮存点，一座65m3事故油池。


	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

根据现场踏勘可知，本项目拟建储能站50m范围内无声环境敏目标，故本次未对站区周边声环境质量现状进行监测。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

按照《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2020）布点，本次评价委托山西志源生态环境科技有限公司于2026年1月14日对储能电站中心点处工频电场、工频磁感应强度进行了监测。

由现状监测结果可知：厂界中心点处工频电场强度0.490V/m，工频磁感应强度0.0850μT，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz下公众曝露控制限值。
3、生态影响

地表水 

本项目位于大同市左云县张家场乡九队村附近，距离本项目最近的地表水为项目南侧约 3.5km 的十里河。根据《山西省地表水水环境功能区划》 

（DB14/67-2019），项目位于十里河水库出口-入御河段，水环境功能为工农业与景观娱乐用水保护，该段水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类。 

本次评价收集了 2025 年 1 月~2025 年 12 月山西省地表水环境质量“红卫桥” 监测断面监测资料，统计情况表明，“红卫桥”监测断面水质除 2025 年 8 月为Ⅴ 类，其余月份均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 

本项目无废水外排，不会对地表水水质产生影响。

项目不在水源地保护区，距离最近的水源地保护区（鹊儿山镇集中供水水源地）约5.48km。

4、生态环境 

本项目生态环境影响评价范围确定为站界四周外扩 500m 的范围。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，根据现场踏勘调查，本项目选址范围及周边 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。项目生态环境保护目标主要为工程占地区域及周边区域的土壤、植被。
5、固体废物防治措施 

一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中相应要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。

	3
	国道109线大同市过境改线工程（云冈峪文化长廊改线）
	大同市新荣、左云境内
	大同市交通运输局
	山西省交通环境保护中心站（有限公司）
	项目位于大同市新荣区、左云县境内，整体呈东西走向，起点位于新荣区白山村附近，与既有国道109顺接，项目终点位于左云县古城村附近，与既有国道109顺接。路线全长49.329km，其中新荣区境内22.065km，左云县境内27.264km。项目采用二级公路技术标准建设，设计速度60km/h，双向两车道，路基宽度12m。项目总投资8.67亿元。
	主要环境影响及对策：

（一）生态
（1）施工期
按照避让、减缓、修复、补偿、管理、监测的顺序，依次制定生态保护措施，并优先采取避让方案。严格控制路基施工作业范围，减少对路基周边植被的破坏。施工前对扰动的耕地、林地和草地进行表土剥离，用于绿化恢复。取土场、施工生产生活区等临时工程严禁占用湿地公园、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区，临时占用的土地到期后及时进行土地复垦、生态恢复。对施工人员开展环保培训，严禁施工人员在湿地公园、风景名胜区及生态保护红线范围内进行乱捕乱猎、采摘植被、惊扰野生动物等行为。对穿越湿地公园、风景名胜区及生态保护红线路段的施工全过程实施监理。穿越湿地公园路段施工，优先选择枯水期，避开鸟类迁徙活动高峰期。
（2）营运期
湿地公园、风景名胜区穿越路段起终点设置警示标志牌与野生动植物宣传牌。严格要求运输含尘物料的车辆加盖密闭蓬布，防止物料洒落，减少扬尘及垃圾污染，切实保护湿地生态环境。开展营运期生态监测工作。
（二）声环境
（1）施工期
选用低噪声施工机械、设备和工艺，加强施工管理，合理安排施工作业时段，在敏感点路段禁止在中午午休和夜间（22：00～次日06：00）进行施工作业，同时夜间严禁打桩作业。施工便道尽量利用现有的国省道及县乡道路，新开辟的施工便道尽量远离学校和居民区。
（2）营运期
加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则。营运中期因受交通噪声影响预测结果超标的5处敏感点采取声屏障和通风隔声窗的降噪措施，加强运营期敏感点噪声跟踪监测工作。
（三）水环境
（1）施工期
施工废水不得直接排入附近河流，在沿线设置混凝土拌合站的施工生产生活区各设1座沉淀池，施工生产废水经沉淀、除渣后，全部重复利用，不外排。优化桥梁设计，减少水体及河道内桥墩的数量，减轻施工作业时对地表水质的影响；跨河桥涵桩基础工程尽量选在枯水期施工，避免在汛期、丰水期施工。桥梁桩基施工泥浆循环不外排。施工生产生活区设置化粪池，粪便用于肥田，餐饮洗涤污水隔油沉淀处理回用。
（2）营运期
建设完善的排水防护设施，减小路桥面径流对环境的影响。加强拟建公路的交通运输管理。跨河桥梁路段采取防撞护栏、警示标志牌等措施，必要时设固定测速装置，加强通行车辆的监控管理。穿越湿地公园路段，为了降低危化品运输车辆的环境风险，2座跨河桥梁采取桥面径流收集系统+事故水收集池措施。制定完备的危险化学品运输环境风险事故应急预案，同时储备应急物资。
（四）大气环境
（1）施工期
落实施工扬尘“六个百分之百”，各类土石方开挖施工，采取有效抑尘措施。加强非道路移动机械监管。项目设置混凝土拌合站2处、沥青拌合站1处。沥青拌合站选址距村庄大于300m，沥青采用电加热，采用密封沥青拌合设备，收集上料、筛分、拌合过程废气，采用旋风除尘器+电捕焦油+布袋除尘器除尘后经15m排气筒排放，沥青储罐废气并入上述除尘系统。混凝土拌合站选址距村庄均大于200m，凝土拌合设备配套建设布袋除尘器。拌合站地面硬化，原料全封闭储存，配备洗车平台。
（2）营运期
散装物料采取加盖蓬布等封闭运输措施。加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态。
（五）其他
（1）施工期
施工期产生的固废有废气处理设施产生的焦油在危废贮存点暂存，交由有资质的单位处置。生活垃圾和餐厨垃圾运至环卫部门指定地点处置；拆迁建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处置。拟建公路涉及文物保护单位路段施工期间，施工单位应根据相关规范编制施工组织方案，加强施工管理和监督，施工机械选用低振动、低噪声的轻型施工设备。
（2）营运期
拟建公路建成通车后，妥善处理过往司乘人员产生的生活垃圾，送往当地环卫部门统一处置。营运期应在文物保护单位建设控制地带范围设置禁鸣标志、限速标志，从源头降低车辆通行产生的振动与噪声。由当地文物主管部门牵头，联合项目运营单位、属地管理机构，对线路涉及的文物开展定期巡查。开展文物周边景观环境开展修复工作。
相关部门意见：

已取得《大同市规划和自然资源局关于国道109线大同市过境改线工程（云冈峪文化长廊改线）在左云县十里河省级湿地公园内建设的意见》（同自然资发〔2026〕22号），同意项目穿越湿地公园建设；已取得《山西省文物局关于国道 109 线大同市过境改线工程(云冈峪文化长廊改线)优化线路选址的意见》（晋文物审批函〔2025〕151号），同意项目开展前期工作。

公众参与情况：

依法开展了公众参与，公示期间未收到反馈意见。

	4
	云冈区中电煜盛50MW（核减后规模33.5MW）分散式风电项目
	大同市云冈区口泉乡上窝寨村、郊城村、羊坊村、窑子坡村一带
	中电煜盛（大同）新能源有限公司
	山西绿胜环保科技有限公司
	你公司拟建设的云冈区中电煜盛50MW（核减后规模33.5MW）分散式风电项目在大同市云冈区口泉乡上窝寨村、郊城村、羊坊村、窑子坡村一带。该项目被列入山西省2024年分布式可再生能源项目建设计划中。大同市行政审批服务管理局核发了《大同市行政审批服务管理局关于云冈区中电煜盛50MW（核减后规模33.5MW）分散式风电项目核准的批复》（同审管投资发〔2025〕202号，项目代码（2505-140200-89-01-705381）。建设规模及主要建设内容为：项目总装机容量为33.5MW风电，拟建设6台风机，其中5台单机容量为5.5MW，1台单机容量为6.0MW，同时建设1座35kV开关站、35kV集电线路及配套附属设施等。项目总投资18000万元，其中环保投资300.5万元，占总投资1.67%。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。你公司要严格按照《报告表》要求落实各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中要科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场应采取设置边界围挡、物料遮盖、场地洒水等措施减少扬尘污染；施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减振措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，优化施工时间，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组，应选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备，可采取实施风机声源消音降噪处理、设置气动减振装置，提高启动和偏航转桨风速控制、降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养等措施。按照《报告表》要求，分别划定以风机点位为中心，500m为半径的圆形区域为噪声环境防护区，禁止建设住宅、学校等敏感目标，以满足周边敏感目标声环境质量标准。
3、严格落实生态保护措施。以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，微观选址选线、优化风机等布置，严格控制施工范围，严格避让生态保护红线,科学制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态恢复等各项保护措施。建设期间要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离表土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。

4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

5、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。




