同环函（服务）辐〔2026〕24号

关于山西大同阳高35kV古城变电站

110kV升压工程环境影响报告表的批复
国网山西省电力有限公司大同供电分公司：

你公司报送的《关于〈山西大同阳高35kV古城变电站110kV升压工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<山西大同阳高35kV古城变电站110kV升压工程环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕85号），经研究，批复如下：

你公司拟在大同市阳高县行政管辖范围内建设山西大同阳高35kV古城变电站110kV升压工程。主要工程包括：（1）古城35kV变电站110kV升压工程：新建古城110kV变电站，本期规模2×50MVA，110kV出线本期2回，35kV出线本期4回，10kV出线本期16回；在站区内设置12m2危废贮存点，30m3地下事故油池；（2）城南110kV变电站间隔工程：本期扩建城南至古城110kV出线间隔1个，占用北起第4个备用出线间隔；（3）城南-古城110kV线路工程：新建110kV线路路径长30.85km，全线单回路架设，其中新建架空线路路径长30.5km，新建电缆线路路径长0.35km；新建91基塔，其中单回路耐张塔22基，单回路直线塔66基，双回路耐张塔3基；（4）古城110kV变电站35kV送出工程：新建35kV线路路径0.94km，其中单回架空线路长0.8km，单回电缆线路长0.14km，全线单回路架设，并完善两侧配套保护；新建4基塔，其中单回路耐张塔2基，双回路耐张塔2基。本工程的总投资为11129万元，其中环保投资为187.1万元，占总投资额的1.68%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置；产生的废水应收集沉淀后回用；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复治理。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。优化线路布置，合理布置输电线路，避让集中居民区，采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制工程运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求；合理布置变电站，选用低电磁干扰的主变压器，并采取基础减振、隔声等有效降噪措施。运营期要认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求，变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。

3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。变电站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程产生的废变压器油、废旧铅蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责,严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态减缓与补偿等各项保护措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。
5、你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。
三、你公司在项目建设、运行和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、大同市生态环境局阳高分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局阳高分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

                            　大同市生态环境局

2026年7月21日
抄送：市生态环境局阳高分局、市生态环境评估中心，

      山西宏志环境工程咨询有限公司。

