


同环函（服务）〔2026〕37号

关于灵丘县污水处理厂扩建工程

生态环境影响报告表的批复

灵丘县公用事业服务中心：

你单位报送的《关于<灵丘县污水处理厂扩建工程生态环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<灵丘县污水处理厂扩建工程生态环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕119号），经研究，批复如下：

一、你单位现状污水处理厂处理规模为2.0万m3/d，为满足远期需求，拟在山西省大同市灵丘县灵源村南侧400m灵丘县污水处理厂西北角建设扩建工程，本次拟实施扩建工程新增处理规模1.0万m3/d，建成后使全厂总处理规模达到3.0万m3/d。本次扩建工程主要为解决灵丘县日益增长的城镇生活污水的处理需求，纳污范围包括灵丘县城区的居民生活污水。灵丘县发展改革和科技局以灵发改投资〔2026〕47号出具了《关于灵丘县污水处理厂扩建工程可行性研究报告的批复》。建设规模及主要建设内容：粗格栅及提升泵池、固液分离单元、A20生化池、二沉池、磁混凝池、滤池、高级氧化单元、加药间、风机房、污泥脱水系统、除臭系统、智慧水务系统及光伏系统等。污水处理工艺为：“预处理+A2O（MBBR）+磁混+滤池+臭氧高级氧化+消毒”工艺。污泥处理工艺为：叠螺+隔膜压滤机。本项目总投资8208.48万元，其中环保投资8208.48万元，环保投资占总投资的比例为100％。
灵丘县公用事业服务中心与灵丘县经济技术发展园区开发建设服务中心签订了再生水供水协议，将扩建工程产生的中水全部回用于灵丘县经济技术发展园区内灵丘秦淮数据环首都太行山能源信息技术产业基地和京东集团华北（大同灵丘）智能算力数据中心基地项目工业冷却水，该园区再生水折合日均需水量1.5万吨，扩建项目再生水全部回用不外排。
依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你单位在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格落实大气污染防治措施。强化有组织废气治理，废气污染物主要为粗格栅间、气浮间、调节池、污泥池、生化池和污泥脱水机房等散发出来的恶臭气体，将产生臭气的构筑物采取封闭措施，产生臭气的部位用风管收集臭气至1台生物除臭装置中进行处理，处理的废气通过排气筒排放，有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关排放标准限值；加强无组织恶臭治理，对各产生恶臭单元定期喷洒除臭剂，厂区空地及周围采取绿化措施，设置绿化隔离带，尽可能减轻恶臭对周边环境影响，厂界无组织废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单中表6二级标准。

3、严格落实水污染防治措施。污水处理站采用“预处理+A2O（MBBR）+磁混+滤池+臭氧高级氧化+消毒”工艺，经处理达标后的中水全部回用于灵丘县经济技术发展园区内灵丘秦淮数据环首都太行山能源信息技术产业基地和京东集团华北（大同灵丘）智能算力数据中心基地项目工业冷却水。本扩建工程设计出水水质化学需氧量30mg/L，氨氮1.5mg/L，总磷0.3mg/L，满足山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表2中排放限值，其余未指定的出水水质指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2025年修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024)和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相关水质要求。严格按照《报告表》提出的防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好污水处理站各类池体、污水管道以及危废贮存库等设施的防渗，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成污染。你单位应积极履行和承担社会责任，切实加强运行管理，优化工艺，确保出水水质满足设计及《报告表》提出的管控要求。
4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，并采取有效的隔声减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置；污水处理过程产生的格栅渣与定期产生的沉砂和脱水后的污泥收集压滤后运送到灵丘县垃圾填埋场进行卫生填埋；设备检修产生的含油棉纱、手套、废矿物油、废油桶和实验室产生的废液、空瓶等依托现有工程已建设的危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水等进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；配备必要的监测仪器设备，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物稳定达标排放。

7、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、你单位在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你单位须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目生态环境影响评价文件。

六、大同市生态环境局灵丘分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

七、你单位收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局灵丘分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

　　　　大同市生态环境局

　　　　　　　　　　　　　　　　2026年10月19日

抄送：市生态环境局灵丘分局、市生态环境评估中心，山西

纳兰环保科技有限公司。
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