大同市生态环境局

行政处罚决定书

同新荣环罚〔2025〕13号

当事人名称:大同市新荣和炭素有限责任公司

法定代表人：翟羽清

统一社会信用代码:911***********598P

地址:大同市新荣区西村乡东村

我局于2025年8月11日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

自动监控存在问题：

1、三台焙烧炉排放口废气执行工业窑炉大气污染物排放标准GB16297-1996，废气自动监测设备未按标准要求设置基准氧含量，未计算并上传折算浓度，涉嫌逃避监管。

2、2*12号焙烧炉排放口自动监测设备伴热管线存在“U”型弯曲，部分伴热管线倾斜角度小于5°。

3、2*12、2*9焙烧炉排放口废气自动监测设备反吹和故障状态时设置数据保持，二氧化硫，氮氧化物、颗粒物自动监测设备均为单量程。

4、2*12、2*9焙烧炉排放口废气自动监测设备完成验收后未进行参比方法效验，造成自动监测数据长期无效。

以上事实，有以下证据为凭：

1、勘验笔录：2025年8月11日《大同市生态环境局现场检查（勘察）笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

2、证人证言：2025年8月11日《大同市生态环境局调查询问笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条和《排污许可管理条例》第二十条之规定。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项之规定。参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》PW-15，我局对你单位作出如下行政处罚：

罚款捌万陆仟元。

限你（单位）自收到本处罚决定书之日起15日内，持20位缴款码缴至指定银行。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。

你单位如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。

大同市生态环境局(印章)

2025年9月18日