


同环函（服务）〔2026〕29号

关于云州区污水处理厂扩容工程

环境影响报告表的批复

大同市云州区公用事业服务中心：

你单位报送的《关于<云州区污水处理厂扩容工程环境影响报告表>（以下简称<报告表>）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<云州区污水处理厂扩容工程环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2026〕81号），经研究，批复如下：

一、你单位拟在山西省大同市云州区规划城区西南，339省道以南垃圾压缩转运站南侧约150m处现状污水处理厂厂区内扩建设计日处理规模为15000m3/d的污水处理站，本扩容项目建设完成后全厂总处理规模达2.5万m3/d。污水处理站的纳污范围包括云州区城区生活污水及云州现代农业产业示范区东片区的生活污水和生产污水。大同市云州区行政审批服务管理局以云州审管发〔2025〕7号文出具了《云州区污水处理厂扩容工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》，以云州审管发〔2025〕51号文出具了《关于云州区污水处理厂扩容工程初步设计的批复》，以云州审管发〔2025〕156号文出具了《关于云州区污水处理厂扩容工程重大设计变更的批复》。工程主要建设内容包括：新建粗细格栅间及旋流沉砂池、气浮间、调节池、混合配水池、A2/O池、二沉池、深度处理综合池(磁混凝沉淀池、深床滤池)、加压泵池、活性炭加药间、污泥池、污泥脱水机房及除臭设施等处理设施、改造碳源加药间、鼓风机房及加药间等设施及相应配套辅助设施。项目总投资12863.71万元，其中环保投资12863.71万元，占总投资的比例100%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你单位在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格落实大气污染防治措施。废气污染物主要为粗格栅间、气浮间、调节池、污泥池、组合生物池和污泥脱水机房等散发出来的恶臭气体，将产生臭气的构筑物采取封闭措施。产生臭气的部位（粗格栅间、气浮间、调节池、污泥池）用风管收集臭气至1台生物除臭装置中进行处理，处理后的废气通过排气筒排放；产生臭气部位（组合生物池和污泥脱水机房）用风管收集臭气至1台生物除臭装置中进行处理，处理后的废气通过排气筒排放。废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关排放标准限值；污水处理站厂区空地设置绿化隔离带，以减轻恶臭对周边环境影响，厂界废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单要求的标准限值；燃气锅炉烟气排放执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3中新建燃气锅炉烟气排放标准。
3、严格落实水污染防治措施。污水处理站采用“预处理+组合生物池+磁介质混凝沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺。你单位要积极推进中水回用，经处理达标后的尾水部分供给云州区高质量城乡供水水网一体化建设项目，剩余尾水通过地埋管道就近排入厂区南侧1.2公里的茹庄水库。处理后尾水出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷、全盐量执行山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表3中二级排放限值要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。你单位应积极履行和承担社会责任，切实加强运行管理，优化工艺设计，确保达到本区域水环境功能需求和国家、省地表水质考核要求，确保经处理后的尾水出水水质中化学需氧量、氨氮、总磷分别满足30mg/L、1.5mg/L、0.3mg/L的承诺要求，并按此进行管控。严格按照《报告表》提出的防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好污水处理站各类池体、污水管道以及危废贮存库等设施的防渗，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成污染。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，并采取厂房屏蔽、基础减振、消声、吸声、绿化等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置；污水处理过程产生的格栅渣在封闭渣池内暂存，定期与产生的沉砂和脱水后的污泥一并运至大同市富乔垃圾焚烧发电厂进行处理；设备检修产生的含油棉纱、手套、废矿物油、废油桶和化验室产生的实验室废液、实验室空瓶等依托厂区已建的危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水等进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；配备必要的监测仪器设备，规范排污口建设，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物稳定达标排放。

7、严格按照《报告表》提出的措施要求，对现有工程存在问题逐项加以整改，确保落实到位，并将有关落实情况纳入本项目竣工环境保护验收管理。

8、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。

9、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、该项目大气排放主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.0124吨/年、二氧化硫0.0092吨/年 、氮氧化物0.1242吨/年。云州区现代农业产业示范区各生产企业向该污水处理厂排放的生产废水水污染物排放总量指标由企业自行申请。
四、你单位在项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你单位须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、大同市生态环境局云州分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你单位收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局云州分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

　　　　大同市生态环境局

　　　　　　　　　　　　　　　　 2026年7月3日

抄送：市生态环境局云州分局、市生态环境评估中心，山西

纳兰环保科技有限公司。
PAGE  
- 4 -

